## Worksheet
Asset | Subassembly | No. in WF | Failure type | MTBF (yr) | Time (h) | Materials (EUR) | Vessel
Turbine | Power electrical system | 67 | MinR | 2.793 | 10 | 1000 | CTV
MajR | 62.5 | 28 | 5000 | CTV
RPL | 500 | 54 | 50 000 | TB
Power converter | 67 | MinR | 1.859 | 14 | 1000 | CTV
MajR | 2.959 | 28 | 7000 | CTV
RPL | 12.99 | 170 | 55 000 | TB
Pitch system | 67 | MinR | 1.214 | 18 | 500 | CTV
MajR | 5.587 | 38 | 1900 | CTV
RPL | 1000 | 75 | 14 000 | TB
Yaw system | 67 | MinR | 6.173 | 10 | 500 | CTV
MajR | 166.7 | 40 | 3000 | CTV
RPL | 1000 | 147 | 12 500 | TB
Rotor blades | 67 | MinR | 2.193 | 18 | 5 000 | CTV
MajR | 100 | 42 | 43 110 | CTV
RPL | 1000 | 864 | 445 000 | TB
Direct-drive generator | 67 | MinR | 1.832 | 13 | 1000 | CTV
MajR | 33.33 | 49 | 14 340 | CTV
RPL | 111.111 | 244 | 236 500 | TB
Main shaft | 67 | MinR | 4.329 | 10 | 1 000 | CTV
MajR | 38.462 | 36 | 14 000 | CTV
RPL | 111.111 | 144 | 232 000 | TB
Ballast pump | 67 | MinR | 100 | 8 | 1000 | CTV
Mooring line | 67 | MinR | 8.33 | 40 | 1 500 | CTV
MajR | 66.67 | 240 | 20 000 | AHV
RPL | 80 | 360 | 135 000 | AHV
Anchor | 67 | MajR | 66.67 | 240 | 75 000 | AHV
RPL | 80 | 360 | 512 000 | AHV
Buoyancy module | 67 | RPL | 30.3 | 40 | 100 000 | CTV
Inter-array cable | – | 67 | MajR | 40 | 240 | 30 000 | CLV
|  | RPL | 62.5 | 360 | 220 000 | CLV
Export cable | – | 1 | MajR | 50 | 60 | 30 000 | CLV
Offshore substation | – | 1 | MinR | 5 | 12 | 2000 | CTV
|  | MajR | 100 | 60 | 100 000 | CTV